POWER Digital®

Documentación de la Base de Datos de Simulación

Plataforma de Monitoreo de Energía — Parque Arauco S.A.

2.795 medidores · 26 locaciones · 37.441 MWh/año · Intervalo 15 minutos

Versión 1.0  |  Año de simulación: 2026  |  Marzo 2026

# 1. Propósito del Documento

Este documento describe en detalle la estructura, el contenido y la lógica de generación de la base de datos de simulación de medidores de energía eléctrica para la plataforma POWER Digital®. Su objetivo es permitir que cualquier sistema — humano o de inteligencia artificial — comprenda el significado de cada campo, la relación entre los archivos, y los criterios físicos y estadísticos que gobiernan los datos.

La base de datos simula un año completo (1 enero 2026 – 31 diciembre 2026) de mediciones cada 15 minutos para 2.795 medidores distribuidos en 26 locaciones de centros comerciales de Parque Arauco S.A. en Chile.

# 2. Arquitectura General

## 2.1 Resumen de Archivos

La base de datos está compuesta por 5 archivos CSV de referencia, uno por tipo de locación. Cada archivo representa el comportamiento de un centro comercial genérico que se replica para cubrir las 26 locaciones totales.

| Archivo CSV | Tipo de Centro | Medidores | MWh/año | Uso / Réplicas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SC53_StripCenter_anual.csv | Strip Center | 53 | 591,17 | × 13 strip centers |
| SC52_StripCenter_anual.csv | Strip Center | 52 | 591,17 | × 6 strip centers |
| OUTLET_70_anual.csv | Outlet | 70 | 936,03 | × 2 outlets |
| MM254 (15 partes) | Mall Mediano | 254 | 3.244,89 | × 3 malls medianos |
| MG446 (27 partes) | Mall Grande | 446 | 7.300,99 | × 2 malls grandes |
| TOTAL GLOBAL |  | 2.795 | 37.441 | 26 locaciones |

## 2.2 Distribución de Consumo por Tipo

- Mall (65% del total): 2 grandes × 7.301 MWh + 3 medianos × 3.245 MWh

- Outlet (5% del total): 2 outlets × 936 MWh

- Strip Center (30% del total): 19 strip centers × 591 MWh

- El patrón estacional (variación mes a mes) es igual para todos los centros y se basa en el consumo histórico real de Parque Arauco.

## 2.3 Distribución Mensual (Patrón Estacional)

Todos los medidores de todos los centros siguen el mismo patrón estacional basado en datos históricos reales de Parque Arauco S.A. Diciembre es el mes de mayor consumo (peak verano / fiestas) y Abril el de menor consumo.

| Mes | MWh Global | % del Año | Característica |
| --- | --- | --- | --- |
| Enero | 3.331 | 8,90% | Verano — consumo alto |
| Febrero | 2.969 | 7,93% | Verano tardío |
| Marzo | 3.046 | 8,14% | Fin verano |
| Abril | 2.697 | 7,20% | Mínimo anual |
| Mayo | 3.024 | 8,08% | Otoño |
| Junio | 2.867 | 7,66% | Invierno bajo |
| Julio | 2.948 | 7,87% | Invierno |
| Agosto | 2.951 | 7,88% | Invierno |
| Septiembre | 2.833 | 7,57% | Fin invierno |
| Octubre | 3.321 | 8,87% | Primavera alta |
| Noviembre | 3.414 | 9,12% | Pre-verano |
| Diciembre | 4.040 | 10,79% | PEAK — Navidad/Año Nuevo |

# 3. Estructura de Filas

Cada fila del CSV representa una lectura de un medidor en un instante de tiempo específico. La unidad mínima es: 1 medidor × 1 intervalo de 15 minutos = 1 fila.

- Cada medidor genera exactamente 35.040 filas por año (365 días × 24 horas × 4 intervalos/hora).

- La primera fila de cada medidor tiene energy_kWh_total = 0 (primera lectura, sin consumo acumulado previo).

- Las filas están ordenadas por medidor y luego por timestamp de forma ascendente.

- Medidores monofásicos (PAC1651): los campos voltage_L2, voltage_L3, current_L2, current_L3 están vacíos.

- Medidores trifásicos (PAC1670): todos los campos de voltaje y corriente tienen valor.

Fórmula de filas por archivo:

N° filas = N° medidores × 35.040

Ejemplo: Mall Grande (446 medidores) → 446 × 35.040 = 15.627.840 filas totales.

# 4. Diccionario de Columnas

El archivo CSV tiene 21 columnas separadas por punto y coma (;). Los valores decimales usan coma (,) como separador decimal, compatible con Excel en español. La codificación es UTF-8 con BOM.

## 4.1 Columnas de Identificación Temporal

| Columna | Tipo | Descripción | Ejemplo |
| --- | --- | --- | --- |
| timestamp | datetime | Fecha y hora de la lectura en formato ISO 8601. Intervalo fijo de 15 minutos. Año completo 2026. | 2026-01-15T14:30:00 |

## 4.2 Columnas de Identificación del Medidor

| Columna | Tipo | Descripción | Ejemplo |
| --- | --- | --- | --- |
| meter_id | string | Identificador único del medidor dentro de su grupo. Formato: prefijo + número secuencial de 3 dígitos. Prefijos: MG (Mall Grande), MM (Mall Mediano), OT (Outlet), SC53 / SC52 (Strip Center). | MG-001 / MM-045 / OT-012 / SC53-030 |
| center_name | string | Nombre del centro comercial al que pertenece el medidor. Define la locación física. Se repite para todos los medidores de un mismo centro. | Parque Arauco Kennedy |
| center_type | string | Categoría del centro comercial. Valores posibles: Mall Grande, Mall Mediano, Outlet, Strip Center. | Mall Grande / Strip Center |
| store_type | string | Categoría o rubro de la tienda o local medido. Ejemplos: SSCC, Retail, Supermercado, Café, Farmacia, Local no sensado. | Retail / Café / SSCC |
| store_name | string | Nombre comercial de la tienda o local. Para locales sin información se usa 'Local no sensado N'. | Falabella / Starbucks / SSCC |

## 4.3 Columnas de Configuración Técnica

| Columna | Tipo | Descripción | Ejemplo |
| --- | --- | --- | --- |
| model | string | Modelo del medidor Siemens PAC instalado. PAC1670 = trifásico (3 fases). PAC1651 = monofásico (1 fase). | PAC1670 / PAC1651 |
| phase_type | string | Tipo de conexión eléctrica. 3P = trifásico (tres fases). 1P = monofásico (una fase). Siempre coherente con el campo model. | 3P / 1P |
| uplink_route | string | Ruta de comunicación desde el medidor hasta la nube MQTT. Define qué concentrador y protocolo usa. Dos arquitecturas posibles: PAC4220→POWER_CENTER_3000→MQTT o S7-1200→MQTT_Module→Cloud. | PAC4220-01→POWER_CENTER_3000→MQTT |
| modbus_address | integer | Dirección Modbus RTU única del medidor dentro de su bus RS-485. Rango válido: 1 a 32 por concentrador. Se reinicia en cada concentrador. | 1 / 15 / 32 |

## 4.4 Columnas Eléctricas — Voltaje

Los voltajes representan la tensión de línea medida en cada fase. La tensión nominal es 230V con variación gaussiana de ±1,5V simulando fluctuaciones normales de red.

| Columna | Tipo | Descripción | Ejemplo |
| --- | --- | --- | --- |
| voltage_L1 | float | Voltaje de la fase L1 en Voltios. Presente en todos los medidores (monofásicos y trifásicos). | 229,45 / 231,12 |
| voltage_L2 | float | Voltaje de la fase L2 en Voltios. Solo presente en medidores trifásicos (PAC1670 / 3P). Vacío en monofásicos. | 230,87 |
| voltage_L3 | float | Voltaje de la fase L3 en Voltios. Solo presente en medidores trifásicos (PAC1670 / 3P). Vacío en monofásicos. | 228,93 |

## 4.5 Columnas Eléctricas — Corriente

La corriente se calcula a partir de la potencia activa, el voltaje y el factor de potencia usando la fórmula de potencia eléctrica. Para trifásicos: I = P / (√3 × V × PF). Para monofásicos: I = P / (V × PF).

| Columna | Tipo | Descripción | Ejemplo |
| --- | --- | --- | --- |
| current_L1 | float | Corriente de la fase L1 en Amperios. Presente en todos los medidores. | 12,450 / 0,847 |
| current_L2 | float | Corriente de la fase L2 en Amperios. Solo presente en medidores trifásicos. Vacío en monofásicos. | 12,520 |
| current_L3 | float | Corriente de la fase L3 en Amperios. Solo presente en medidores trifásicos. Vacío en monofásicos. | 12,388 |

## 4.6 Columnas de Potencia y Energía

Estas columnas son las más importantes para el análisis de consumo. La potencia activa (power_kW) es el valor instantáneo y la energía acumulada (energy_kWh_total) es la integral en el tiempo.

| Columna | Tipo | Descripción | Ejemplo |
| --- | --- | --- | --- |
| power_kW | float | Potencia activa instantánea en kiloWatts en el intervalo de 15 minutos. Varía según el perfil horario, estacional y el ruido gaussiano. Nunca negativa (mínimo 0,001 kW). | 45,2341 / 2,8820 |
| reactive_power_kvar | float | Potencia reactiva en kiloVAr. Calculada como: kW × tan(arccos(PF)). Representa la energía no útil consumida por cargas inductivas. | 14,2150 / 0,9540 |
| power_factor | float | Factor de potencia (coseno de phi). Rango simulado: 0,80 a 0,99. Media 0,920 con desviación estándar 0,012. Representa la eficiencia de uso de la energía eléctrica. | 0,9230 / 0,8750 |
| frequency_Hz | float | Frecuencia de la red eléctrica en Hertz. Nominal 50 Hz (red chilena) con ruido gaussiano de ±0,025 Hz. | 50,012 / 49,987 |
| energy_kWh_total | float | Energía activa acumulada en kWh desde el inicio del año para este medidor. Siempre creciente (monotónica). Primera lectura = 0. Calculada como suma acumulada de power_kW × 0,25h por intervalo. | 0,0000 / 1.245,3820 |

# 5. Perfil de Consumo y Lógica de Simulación

## 5.1 Perfil Diario (Intradiario)

El consumo de cada medidor sigue un perfil horario que simula el comportamiento real de un centro comercial chileno. El perfil es determinista en su forma base, con ruido gaussiano superpuesto para dar realismo.

| Rango Horario | Factor Base | Descripción del Comportamiento |
| --- | --- | --- |
| 00:00 – 06:00 | 10% | Madrugada. Solo consumo base: iluminación de emergencia, SSCC mínimo. |
| 06:00 – 09:00 | 10% → 70% | Apertura gradual. Encendido de iluminación, climatización, preparación de tiendas. |
| 09:00 – 13:00 | 70% | Mañana de pleno funcionamiento. Tiendas abiertas, alta actividad. |
| 13:00 – 15:00 | 50% | Caída de mediodía. Menor afluencia, horario de almuerzo. |
| 15:00 – 19:00 | 75% | Peak de la tarde. Mayor afluencia del día, máximo consumo. |
| 19:00 – 22:00 | 75% → 10% | Cierre gradual. Disminución de tiendas activas. |
| 22:00 – 00:00 | 10% | Noche. Solo consumo base residual. |

## 5.2 Factor Mensual Estacional

El perfil diario base se multiplica por un factor mensual derivado del consumo histórico real de Parque Arauco. El factor 1,0 representa el promedio mensual del año. Diciembre tiene el factor más alto (1,295) y Abril el más bajo (0,865).

## 5.3 Ruido Estadístico

- Perfil diario: ruido gaussiano σ = 0,03 sobre el factor base para variabilidad realista entre días.

- Voltaje: ruido gaussiano σ = 1,5V sobre 230V nominal.

- Factor de potencia: distribución normal μ = 0,920, σ = 0,012, recortado entre 0,80 y 0,99.

- Frecuencia: distribución normal μ = 50,0 Hz, σ = 0,025 Hz.

- Corrientes L2 y L3: pequeño ruido adicional σ = 0,02A sobre L1 para simular desequilibrio de fases.

## 5.4 Garantía de Monotonía de Energía

El campo energy_kWh_total es siempre creciente o constante — nunca disminuye. Se calcula como suma acumulada: Σ(power_kW × 0,25h). La potencia tiene un mínimo de 0,001 kW para garantizar que nunca haya energía negativa.

## 5.5 Calibración del Consumo Anual

El kW base de cada medidor se calibra automáticamente para que la integral anual coincida con el MWh objetivo asignado según el porcentaje del Excel de consumos. La desviación observada entre objetivo y simulado es menor al 0,02% anual.

# 6. Formato Técnico del Archivo CSV

- Separador de columnas: punto y coma (;)

- Separador decimal: coma (,) — compatible con Excel en español/europeo

- Codificación: UTF-8 con BOM (Byte Order Mark) — garantiza compatibilidad con Excel en Windows

- Primera fila: cabecera con los nombres de las 21 columnas

- Sin comillas en valores numéricos

- Celdas vacías: campo vacío entre dos punto y coma (;;) para L2, L3 en medidores monofásicos

- Precisión decimal: 4 decimales para valores de potencia y energía, 2 para voltajes, 3 para corrientes

## 6.1 Cómo Leer el Archivo en Python

import pandas as pd

df = pd.read_csv('archivo.csv',

sep=';', decimal=',', encoding='utf-8-sig',

parse_dates=['timestamp'])

# 7. Relaciones entre Campos y Consultas Típicas

## 7.1 Relaciones Clave

- meter_id + timestamp → identifica de forma única cualquier fila de la base de datos.

- center_name + center_type → agrupa todos los medidores de una locación.

- store_type = 'SSCC' → el medidor que representa los Servicios Comunes del centro (≈15% del consumo total del centro).

- model = 'PAC1670' ↔ phase_type = '3P' (siempre coherentes entre sí).

- model = 'PAC1651' ↔ phase_type = '1P' (siempre coherentes entre sí).

- uplink_route contiene el concentrador → permite identificar qué dispositivo físico recolectó el dato.

## 7.2 Consultas Típicas

### Consumo total anual de un centro

df[df['center_name']=='Parque Arauco Kennedy']['power_kW'].sum() * 0.25 / 1000

### Consumo por hora del día (perfil promedio)

df.groupby(df['timestamp'].dt.hour)['power_kW'].mean()

### Top 10 medidores por consumo anual

df.groupby('meter_id')['power_kW'].sum().nlargest(10) * 0.25 / 1000

### Energía acumulada final de un medidor

df[df['meter_id']=='MG-001']['energy_kWh_total'].max()

# 8. Glosario de Términos

| Término | Definición |
| --- | --- |
| kW (kiloWatt) | Unidad de potencia activa. Representa la tasa de consumo de energía en un instante dado. |
| kWh (kiloWatt-hora) | Unidad de energía. 1 kWh = consumir 1 kW durante 1 hora. Es la unidad facturada por las eléctricas. |
| MWh (MegaWatt-hora) | 1 MWh = 1.000 kWh. Usado para expresar consumos anuales de centros comerciales. |
| Factor de potencia (PF) | Relación entre potencia activa (kW) y potencia aparente (kVA). Valor 1,0 = eficiencia perfecta. Valores bajos indican cargas inductivas. |
| kVAr | Kilovolt-Amperio Reactivo. Potencia reactiva que no realiza trabajo útil pero circula por la red. |
| SSCC | Servicios Comunes. El primer medidor de cada centro que mide el consumo de áreas comunes: pasillos, estacionamiento, climatización central. |
| PAC1670 | Medidor trifásico Siemens SENTRON. Mide las 3 fases del suministro eléctrico industrial. |
| PAC1651 | Medidor monofásico Siemens SENTRON. Mide una sola fase, típico en locales pequeños. |
| Modbus RTU | Protocolo de comunicación serie RS-485 usado para leer los medidores. Cada medidor tiene una dirección única (1-247) en su bus. |
| PAC4220 | Concentrador de datos Siemens. Recolecta datos de hasta 32 medidores Modbus y los envía vía Ethernet. |
| POWER CENTER 3000 | Gateway Siemens que agrega hasta 8 PAC4220 y publica los datos vía MQTT a la nube. |
| S7-1200 | PLC Siemens con módulo CM1241 (RS-485). Alternativa al PAC4220 para concentrar hasta 32 medidores. |
| MQTT | Protocolo de mensajería IoT ligero usado para publicar las lecturas de los medidores a la plataforma cloud. |
| Intervalo de 15 min | Período entre lecturas consecutivas del mismo medidor. Estándar de la industria energética. |
| Local no sensado | Tienda cuyo nombre real no está disponible en el sistema. Tiene consumo asignado proporcionalmente. |

Nota para sistemas de IA: Todos los datos son sintéticos generados por simulación. Los nombres de tiendas, valores de consumo y lecturas eléctricas son representativos del comportamiento real pero no corresponden a mediciones reales de Parque Arauco S.A. Los datos pueden usarse libremente para entrenamiento, análisis, pruebas de ingesta y desarrollo de dashboards.